## Начало
620012, Россия, г. Екатеринбург
пл. Первой Пятилетки, а/я 242
Телефон/факс: +7 (343) 253-50-21
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: |  |  |  | e-mail: |  | dry-type@svel.ru
www.svel.ru
СУХОЙ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Мы рады, что Вы проявили интерес к продукции Группы СВЭЛ!
Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество и надёжность нашей продукции.
Процесс заполнения опросного листа (ОЛ) займёт всего несколько минут.
| НАЧАТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ |  | Новое! На вкладке "ОЛ в проект" после заполнения ОЛ можно получить чистовой вариант для закладывания в проект.
Рекомендации по заполнению:
1 | Сразу сделайте копию с исходного файла через "Сохранить как…" для того, чтобы сохранить незаполненный оригинал ОЛ (т.к. некоторые свойства файла после заполнения стираются).
2 | Обратите внимание на подсвечивания ячеек для ввода - они меняют свой цвет в зависимости от наличия введённых данных.
3 | Правило активности: мы рекомендуем заполнять все ячейки, чтобы специалисты компании могли как можно точнее сформулировать техническое и ценовое предложение:
| - | в случае, если на момент заполнения ОЛ нет данных по какому-либо параметру - укажите "н/д";
| - | в случае, если какой-либо параметр принципиально не заполняется или нет необходимости в его заполнении - ставьте прочерк;
| - | в остальных случаях руководствуйтесь всплывающими подсказками и вариантами выбора, предложенными системой.
4 | В случае наличия приложений и ссылок на техническое задание или особые требования - перечислите их в соответствующем пункте ОЛ и приложите к письму.
5 | Перед отправкой заполненного опросного листа рекомендуем сохранить его в неизменяемом формате (например, PDF) или пометить документ, как окончательный. Это часто можно сделать штатными средствами Microsoft Excel.
6 | В случае возникновения вопросов по заполнению ОЛ или по параметрам трансформаторов - вы можете свзяться с менеджерами компании.
НАЧАТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ
Информация о Компании СВЭЛ
Опросный лист совместим с программой Microsoft Excel начиная с версии 2003 и не содержит элементов, способных нанести вред оборудованию и данным пользователя.
В связи с постоянным расширением номенклатуры и совершенствованием продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в исходный файл опросного листа без уведомления.
2023, АО "Группа СВЭЛ"

## Опросный лист
620012, Россия, г. Екатеринбург
пл. Первой Пятилетки, а/я 242
Телефон/факс: +7 (343) 253-50-21
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: |  |  |  | № | [5 empty] | e-mail: dry-type@svel.ru
www.svel.ru
| СУХОЙ |  | силовой
|  | ТРАНСФОРМАТОР | [7 empty] | > | ТИП:
1 | Электрические параметры: | [14 empty] | СВЭЛ
> | Мощность, кВА | [8 empty] | > | Напряжение КЗ, %
> | Напряжение ВН, кВ | [8 empty] | > | Регулирование напряжения
> | Напряжение НН, кВ | [8 empty] | > | Глубина регулирования, %
> | Схема и группа соед.: | [8 empty] | > | Частота сети, Гц
2 | Конструктивное исполнение: | [8 empty] | 3 | Климатические особенности: |  |  |  |  | СВЭЛ
> | Режим трансформации: | [8 empty] | > | Климатическое исполнение:
> | Материал обмоток: | [8 empty] | > | Высота установки, м
> | Степень защиты IP | [8 empty] | > | Сейсмостойкость по MSK-64
4 | Исполнение вводов и количество трансформаторов | [14 empty] | СВЭЛ
Для двухтрансформаторных подстанций 2КТП:
Т1: | Не выбрано | [8 empty] | Т2: | Не выбрано
| Количество c исполнением вводов Т1: | [5 empty] | 0 | a |  |  | Количество c исполнением вводов Т2: |  |  |  | 0
5 | Дополнительные параметры | [8 empty] | 6 | Дополнительная комплектация: |  |  |  |  | СВЭЛ
> | Наличие и тип БКТ:
> | Тип упаковки:
> | Потери, Вт (не более): |  |  | Рхх |  | Ркз
(Ркз при 115 ºС)
7 | Дополнительные требования к параметрам, условиям работы и комплектации: | [14 empty] | СВЭЛ
8 | Требуемые данные по запросу | [14 empty] | СВЭЛ
9 | Сведения о клиенте: | [14 empty] | СВЭЛ
> | Наименование организации:
> | Адрес организации:
> | ИНН: | [8 empty] | > | КПП:
> | Контактное лицо (ФИО), должность:
> | Телефон: | [8 empty] | > | e-mail:
> | Сфера применения тр-ра: | [8 empty] | > | Срок поставки:
> | Объект поставки:
| Всего трансформаторов: |  |  | 0 | шт. |  |  |  | Тип: | 0 |  |  |  | 2026-07-30
Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, либо на электронную почту | [12 empty] | dry-type@svel.ru
С Вами свяжется наш менеджер для обсуждения деталей по заявке. | [14 empty] | Версия ОЛ: 3.1.3
Поворотные катки
Виброгасящие подкладки
Габаритный чертеж
Условия и сроки поставки
Стоимость
Техническая спецификация
Дополнительная вентиляция

## Справочник (hidden)
Модель | Фото
ВН, НН - без дополнительных шин (IP00)
ВН - левое, НН - правое
ВН - правое, НН - левое
ВН - правое зерк., НН - левое зерк.
ВН - левое зерк., НН - правое зерк.
ВН, НН - верхнее
ВН, НН - нижнее
ВН - верхнее, НН - нижнее
ВН - нижнее, НН - верхнее
ВН - нижнее, НН - левое
ВН - нижнее, НН - правое
<<<Другое исполнение>>>
Не выбрано

## ОЛ в проект
|  | Показывать данные о СВЭЛ: | [5 empty] | Да |  | Введите кодовое слово для скрытия реквизитов:
|  | Показывать сведения о клиенте: | [5 empty] | Да |  | Введите кодовое слово здесь | [6 empty] | <=== | Закладываете опросник в проект?
Вы можете скрыть поля с реквизитами.
| СВЭЛ | [9 empty] | 620012, Россия, г. Екатеринбург | [6 empty] | Для этого установите статусы в служебных полях над опросным листом.
пл. Первой Пятилетки, а/я 242
Телефон/факс: +7 (343) 253-50-21
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: |  |  |  | № | [5 empty] | e-mail: dry-type@svel.ru | [6 empty] | Кодовое слово Вы можете уточнить у менеджеров по продажам сухих трансформаторов.
www.svel.ru
| ТРАНСФОРМАТОР СУХОЙ СИЛОВОЙ | [6 empty] | СВЭЛ |  |  | ТИП: | [6 empty] | Менеджеры готовы оказать бесплатную консультацию по выбору параметров трансформаторов, заполнению ОЛ и включению технического задания в проект.
1 | Электрические параметры:
| Мощность, кВА | [9 empty] | Напряжение КЗ, %
| Напряжение ВН, кВ | [9 empty] | Регулирование напряжения | [6 empty] | Примечание. Технические данные автоматически подставляются из Опросного листа. Если их необходимо изменить, вернитесь на предыдущий лист для редактирования.
| Напряжение НН, кВ | [9 empty] | Глубина регулирования, %
| Схема и группа соед.: | [9 empty] | Частота сети, Гц
2 | Конструктивное исполнение: | [8 empty] | 3 | Климатические особенности:
| Режим трансформации: | [9 empty] | Климатическое исполнение:
| Материал обмоток: | [9 empty] | Высота установки, м
| Степень защиты IP | [9 empty] | Сейсмостойкость по MSK-64
4 | Исполнение вводов и количество трансформаторов
Для двухтрансформаторных подстанций 2КТП:
Т1: | Не выбрано | [8 empty] | Т2: | Не выбрано
| Количество c исполнением вводов Т1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | Количество c исполнением вводов T2 : |  |  |  |  | 0
5 | Дополнительные параметры | [8 empty] | 6 | Дополнительная комплектация:
| Наличие и тип БКТ: | [9 empty] | Поворотные катки: |  |  |  | Да |  | TRUE
| Тип упаковки: | [9 empty] | Дополнительная вентиляция: |  |  |  | Нет |  | FALSE
| Потери, Вт (не более): |  |  | Рхх |  | Ркз |  |  |  |  | Виброгасящие подкладки: |  |  |  | Нет |  | FALSE
(Ркз при 115 ºС)
7 | Дополнительные требования к параметрам, условиям работы и комплектации:
8 | Требуемые данные по запросу
9 | Сведения о клиенте:
Наименование организации:
Адрес организации:
| ИНН: | [9 empty] | КПП:
Контактное лицо (ФИО), должность:
| Телефон: |  | 0 | [7 empty] | e-mail:
| Сфера применения тр-ра: | [9 empty] | Срок поставки: |  | 0
Объект поставки:
| Всего трансформаторов: |  |  | 0 | шт. |  |  |  | Тип: |  |  |  |  | 2026-07-30
Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, либо на электронную почту | [12 empty] | dry-type@svel.ru
С Вами свяжется наш менеджер для обсуждения деталей по заявке. | [15 empty] | Версия ОЛ: 3.0.0

## О Компании
О КОМПАНИИ |  |  | К НАЧАЛУ
К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ
Группа СВЭЛ занимает лидирующие позиции среди российских производителей электротехнического оборудования. По наращиванию производства и темпам модернизации предприятия Группы - одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли.
Сотрудничество Группы СВЭЛ с ключевыми предприятиями позволяет эффективно реализовывать правительственную программу импортозамещения и энергосбережения.
Разработки Группы СВЭЛ позволяют уже сейчас производить оборудование, способствующее снижению энергозатрат предприятий.
Группа СВЭЛ обладает всеми необходимыми ресурсами для возможности реализации проекта строительства подстанции "под ключ" с использованием современных решений в минимальные сроки, отвечающей всем требованиям нормативной документации.
Производство сухих трансформаторов |  | Производство реакторного оборудования | Производство силовых масляных трансформаторов
Год запуска: 2003 |  | Год запуска: 2004 | Год запуска: 2009
Производственные мощности: 3 000 МВА/год |  | Производственные мощности: 960 фаз/год | Производственные мощности: 24 000 МВА/год
Департамент продаж сухих трансформаторов |  | Департамент продаж реакторного оборудования | Департамент продаж масляных трансформаторов
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки тел. +7 (343) 253-50-21 |  | Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки тел. +7 (343) 253-50-19 | Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61 тел. +7 (343) 253-50-22
dry-type@svel.ru |  | reactors@svel.ru | oil-immersed@svel.ru
Производство трансформаторов тока и напряжения |  | Производство выключателей, элегазовых трансформаторов, разъединителей | Производство металлоконструкций для объектов промышленного назначения и энергетики
Год запуска: 2010 |  |  | Площадь производства: около 100 000 кв.м.
Производственные мощности: 8 000 шт./месяц |  | Год запуска: 2011 | Производственные мощности: 36 000 тонн/год
Департамент продаж измерительных трансформаторов |  | Департамент продаж подстанций | Нижне-Исетский завод металлоконструкций
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 тел. +7 (343) 253-50-66 |  | Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 тел. +7 (343) 253-50-20 | Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 тел. +7 (343) 253-01-60
instrument@svel.ru |  | substations@svel.ru | info@nizmk.ru
Производство комплектных трансформаторных подстанций блочных КТПБ |  | Производство комплектных распределительных устройств | Производство комплектных трансформаторных подстанций
Год запуска: 2009
Производственные мощности: 2500 ячеек/год
Департамент продаж подстанций
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 тел. +7 (343) 253-50-20
substations@svel.ru
2023, АО "Группа СВЭЛ" |  |  | СВЭЛ

## Потери (hidden)
Мощность | Напряжение ВН | Напряжение НН | Uk, % | Материал обмоток | Степень защиты | Исполнение вводов | Рхх | Ркз (115) | Для потерь КЗ (с IP) | Для потерь ХХ (без IP) | Для потерь КЗ (c IP и исполнением)
16 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 140 | 450 | 1660.44АлюминийIP00 | 1660.44Алюминий
16 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 140 | 450 | 166.30.44АлюминийIP00 | 166.30.44Алюминий
16 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 140 | 450 | 16100.44АлюминийIP00 | 16100.44Алюминий
16 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 140 | 450 | 1610.50.44АлюминийIP00 | 1610.50.44Алюминий
25 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 190 | 530 | 2560.44АлюминийIP00 | 2560.44Алюминий
25 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 190 | 530 | 256.30.44АлюминийIP00 | 256.30.44Алюминий
25 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 190 | 530 | 25100.44АлюминийIP00 | 25100.44Алюминий
25 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 190 | 530 | 2510.50.44АлюминийIP00 | 2510.50.44Алюминий
40 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 230 | 730 | 4060.44АлюминийIP00 | 4060.44Алюминий
40 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 230 | 730 | 406.30.44АлюминийIP00 | 406.30.44Алюминий
40 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 230 | 730 | 40100.44АлюминийIP00 | 40100.44Алюминий
40 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 230 | 730 | 4010.50.44АлюминийIP00 | 4010.50.44Алюминий
63 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 280 | 1150 | 6360.44АлюминийIP00 | 6360.44Алюминий
63 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 280 | 1150 | 636.30.44АлюминийIP00 | 636.30.44Алюминий
63 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 280 | 1150 | 63100.44АлюминийIP00 | 63100.44Алюминий
63 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 280 | 1150 | 6310.50.44АлюминийIP00 | 6310.50.44Алюминий
100 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 400 | 1500 | 10060.44АлюминийIP00 | 10060.44Алюминий
100 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 400 | 1500 | 1006.30.44АлюминийIP00 | 1006.30.44Алюминий
100 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 400 | 1500 | 100100.44АлюминийIP00 | 100100.44Алюминий
100 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 400 | 1500 | 10010.50.44АлюминийIP00 | 10010.50.44Алюминий
160 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 550 | 2400 | 16060.44АлюминийIP00 | 16060.44Алюминий
160 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 550 | 2400 | 1606.30.44АлюминийIP00 | 1606.30.44Алюминий
160 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 550 | 2400 | 160100.44АлюминийIP00 | 160100.44Алюминий
160 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 550 | 2400 | 16010.50.44АлюминийIP00 | 16010.50.44Алюминий
250 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 700 | 3000 | 25060.44АлюминийIP00 | 25060.44Алюминий
250 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 700 | 3000 | 2506.30.44АлюминийIP00 | 2506.30.44Алюминий
250 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 700 | 3000 | 250100.44АлюминийIP00 | 250100.44Алюминий
250 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 700 | 3000 | 25010.50.44АлюминийIP00 | 25010.50.44Алюминий
400 | 6 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 1000 | 4350 | 40060.44АлюминийIP00 | 40060.44Алюминий
400 | 6.3 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 1000 | 4350 | 4006.30.44АлюминийIP00 | 4006.30.44Алюминий
400 | 10 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 1000 | 4350 | 400100.44АлюминийIP00 | 400100.44Алюминий
400 | 10.5 | 0.4 | 4 | Алюминий | IP00 |  | 1000 | 4350 | 40010.50.44АлюминийIP00 | 40010.50.44Алюминий
630 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1150 | 7400 | 63060.46АлюминийIP00 | 63060.46Алюминий
630 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1150 | 7400 | 6306.30.46АлюминийIP00 | 6306.30.46Алюминий
630 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1150 | 7400 | 630100.46АлюминийIP00 | 630100.46Алюминий
630 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1150 | 7400 | 63010.50.46АлюминийIP00 | 63010.50.46Алюминий
1000 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1650 | 9600 | 100060.46АлюминийIP00 | 100060.46Алюминий
1000 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1650 | 9600 | 10006.30.46АлюминийIP00 | 10006.30.46Алюминий
1000 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1650 | 9600 | 1000100.46АлюминийIP00 | 1000100.46Алюминий
1000 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1650 | 9600 | 100010.50.46АлюминийIP00 | 100010.50.46Алюминий
1250 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1950 | 11500 | 125060.46АлюминийIP00 | 125060.46Алюминий
1250 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1950 | 11500 | 12506.30.46АлюминийIP00 | 12506.30.46Алюминий
1250 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1950 | 11500 | 1250100.46АлюминийIP00 | 1250100.46Алюминий
1250 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 1950 | 11500 | 125010.50.46АлюминийIP00 | 125010.50.46Алюминий
1600 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2370 | 13450 | 160060.46АлюминийIP00 | 160060.46Алюминий
1600 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2370 | 13450 | 16006.30.46АлюминийIP00 | 16006.30.46Алюминий
1600 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2370 | 13450 | 1600100.46АлюминийIP00 | 1600100.46Алюминий
1600 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2370 | 13450 | 160010.50.46АлюминийIP00 | 160010.50.46Алюминий
2000 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2800 | 16050 | 200060.46АлюминийIP00 | 200060.46Алюминий
2000 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2800 | 16050 | 20006.30.46АлюминийIP00 | 20006.30.46Алюминий
2000 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2800 | 16050 | 2000100.46АлюминийIP00 | 2000100.46Алюминий
2000 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 2800 | 16050 | 200010.50.46АлюминийIP00 | 200010.50.46Алюминий
2500 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 3300 | 19000 | 250060.46АлюминийIP00 | 250060.46Алюминий
2500 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 3300 | 19000 | 25006.30.46АлюминийIP00 | 25006.30.46Алюминий
2500 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 3300 | 19000 | 2500100.46АлюминийIP00 | 2500100.46Алюминий
2500 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 3300 | 19000 | 250010.50.46АлюминийIP00 | 250010.50.46Алюминий
3150 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 315060.46АлюминийIP00 | 315060.46Алюминий
3150 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 31506.30.46АлюминийIP00 | 31506.30.46Алюминий
3150 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 3150100.46АлюминийIP00 | 3150100.46Алюминий
3150 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 315010.50.46АлюминийIP00 | 315010.50.46Алюминий
3200 | 6 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 320060.46АлюминийIP00 | 320060.46Алюминий
3200 | 6.3 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 32006.30.46АлюминийIP00 | 32006.30.46Алюминий
3200 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 3200100.46АлюминийIP00 | 3200100.46Алюминий
3200 | 10.5 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP00 |  | 5300 | 25000 | 320010.50.46АлюминийIP00 | 320010.50.46Алюминий
1600 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP21 |  | 1111 | 2222 | 1600100.46АлюминийIP21 | 1600100.46Алюминий
1600 | 10 | 0.4 | 6 | Алюминий | IP31 |  |  |  | 1600100.46АлюминийIP31 | 1600100.46Алюминий